Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018			                                              	                     № 101

Об актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской округ  Навашинский  Нижегородской области на период до 2025 года

В целях реализации Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782, и с учетом протокола № 2 совещания рабочей группы по анализу причин, приводящих к аварийным ситуациям на канализационном коллекторе и разработке плана мероприятий по их устранению от 11.01.2018, Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 29.04.2016 № 370 «Об утверждении Проекта схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период 2016-2025 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Организационному отделу Администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента Павловского И.В.

Глава администрации 	                                                                            Т.А.Берсенева

Рассылка:

| 1. | Управления ЖКХ и благоустройства |
| --- | --- |

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| ГОТОВИЛ: |  |  |
| Начальник Управления ЖКХ и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ |  | О.М. Мамонова |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Зам.главы администрации, директор департамента |  | И.В.Павловский |
| Заведующий правовым отделом |  | М.В.Кузин |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации городского округа Навашинский от 02.02.2018 № 101 |
| --- | --- |

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  до 2025 года

2018 г.

Содержание

Введение

Паспорт схемы

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения городского населенного пункта город Навашино

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения городского населенного пункта город Навашино

1.1.2 Описание и функционирование систем водоснабжения

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении городского населенного пункта город Навашино

1.2 Существующие балансы водопотребления и перспективное

потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

1.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

1.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

1.6  Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского населенного пункта город Навашино

2.2 Описание существующих технических и технологических проблем  в сфере водоотведения городского населенного пункта город Навашино

2.3 Существующие балансы системы водоотведения

2.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.6 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

2.7 Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения

Глава 3. Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориальных образований

3.1 Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет

3.2  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет

3.3  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет

3.4  Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ  Навашинский  Нижегородской области на период до 2025 г. разработана  в соответствии:

- с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- с Порядком разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782;

- с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167;

- с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, утвержденными в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом программ развития систем инженерно-технического обеспечения (схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения).

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности снабжения и потребления ресурсов с учетом требований, установленных действующими законами РФ;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на ресурсоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Паспорт схемы

| 1 | Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инициатор проекта | Глава Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области |
| 3 | Местонахождение проекта | Россия, Нижегородская область, городской округ Навашинский, Администрация городского округа Навашинский |
| 4 | Нормативно-правовая база для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-85* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г № 635/14; - СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г № 635/11; - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - Приказ министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| 5 | Цели схемы | Целями схемы являются: - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025г.; - увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды; - обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду. |
| 6 | Способ достижения цели | Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: - разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино; - строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино; - замена устаревших и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения города Навашино в целом; - проведение технического обследования централизованных систем водоотведения северной части города Навашино; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| 7 | Сроки и этапы реализации схемы | 1 этап (до 2025 г.): - прокладка магистрального водопровода для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой; - ремонт и реконструкция имеющегося магистрального водопровода; - поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей. |
| 8 | Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы | 1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 3. Увеличение мощности систем водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития городского округа. |
| 10 | Контроль за исполнением схемы | Контроль выполнения схемы осуществляется Администрацией городского округа Навашинский |

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

городского населенного пункта город Навашино

### 1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения

городского населенного пункта город Навашино

Муниципальное образование городской округ Навашинский расположено  в  юго-западной  части  Нижегородской  области,  граничит  на  западе с  Муромским  районом  Владимирской  области, граница проходит по  реке Ока, в 158 км от областного центра г.Н.Новгород.

Город Навашино - административный центр городского округа Навашинский. Он связан железной и автомобильной дорогами с городами: Нижним  Новгородом, Муромом, Арзамасом, Выксой, Кулебаками и является транспортным узлом Нижегородской области.

Город Навашино имеет линейную планировочную структуру, территория его вытянута с севера на юг и разделена железной дорогой на две части: северную и южную (г. Навашино и п.Силикатный).

Территория   города  занимает  1328 га.

Население города Навашино по состоянию на 01.10.2017 г. составляет 14,914 тыс. человек. Население городского округа по состоянию на 01.10.2017г. составляет 22,357 тыс. человек.

Основным источником водоснабжения жителей города Навашино являются артезианские скважины, находящиеся на балансе МП «Жилкомсервис». В городе работает 6 скважин. Муниципальное предприятие имеет лицензию на соответствующий вид деятельности. Регулярно производится обследование (забор проб) качества подаваемой воды.

Общая протяженность водопроводных сетей  в целом на территории городского округа Навашинский составляет 57,542 км:

- Сети ХВС ООО «Водоканал» (северная часть г.Навашино) – 24 020 п.м

- Сети ХВС (северная часть г.Навашино) в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МП «Жилкомсервис» - 5 476 п.м

- Сети ХВС п.Силикатный (южная часть г.Навашино, находятся в конкурсной массе) – 6 286 п.м

- Сети ХВС Липня (частный сектор южной части г.Навашино, находятся в стадии оформления в муниципальную собственность) – 2 400 п.м

- ХВС (сельская местность, на обслуживании в МП «Жилкомсервис») – 19 360 п.м

Итого: 57,542 км;

в т.ч.: - в частной собственности (ООО «Водоканал») – 24,020 км;

- в муниципальной собственности (включая село) – 27,236 км;

- в конкурсной массе – 6,286 км.

Сведения о хозяйственной принадлежности водозаборных скважин, действующих на территории города Навашино, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Объект | Адрес | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №1 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Вл. Советов, д.20 | МП "Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №2 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. 50 лет Октября, д.18 | МП " Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №6 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Вл. Советов, д.11 | МП " Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №7 | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Трудовая, д.8 | МП " Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина №8 | Нижегородская область, г. Навашино, ул. Московская в районе дома №1 | МП " Жилкомсервис" |
| Артезианская скважина № 9 (51611) | Нижегородская область, г.Навашино, ул. Цветочная | МП " Жилкомсервис" |

1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения

Водозаборные скважины 1 и 2 находятся в северо-западной части города, скважина № 7 - в юго-восточной части, скважина № 8 - в западной части, скважина № 9  в северо-восточной части п. Силикатный (южная часть города). Скважины 1, 2, 7, 8 и 9 эксплуатационные, скважина 6 – резервная.

Эксплуатационные скважины на участке были пробурены в 1957-1994 годах.

Согласованный лицензией водоотбор составляет 3561,6 м3/сут. Расчетное водопотребление составляет 84600 м3/месяц или 2729 м3/сутки, в летние месяцы водоотбор увеличивается до 3561 м3/сутки.

Водозабор представляет собой 5 скважин, расположенных по всему городу и закольцованных в единую систему. Кроме того, в южной части города в п.Силикатный отдельно эксплуатируется скважина № 9. Все скважины работают постоянно, используются для питьевого водоснабжения. Из общего объема отбираемой воды значительная часть используется на технологические нужды (2963,48 м3/сут). Суммарный водоотбор в 1982 году  составлял 4,5 тыс.м3/сутки, в настоящее время составляет 3,587 тыс.м3/сутки.

Скважина № 1 (по паспорту буровой организации № 47324) - действующая с водоотбором 1000 м3сут, расположена в северо-западной части города, в районе школы, ул. Вл. Советов, д.20. Скважина пробурена Горьковским участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1979 г. глубиной 103,0м. Абс. отм. устья скважины - 89,0м. Скважина оборудована насосом ЭЦВ6-63-65.

Появление воды зафиксировано на глубине 65,0м (абс. отм. 24,0м), установившийся уровень - на глубине 14,0м (абс. отм. 75.0м).

Дебит скважины, при откачке на момент бурения составил 33,3л/с при понижении уровня на 12,0м, удельный дебит равен 2,78л/с.

Скважина находится в металлическом круглом колодце диаметром 8м и глубиной 14,0м. Оголовок герметичен: фильтровая колонна закрыта чугунной плитой, в которой имеется отверстие для замера уровней воды, высота патрубка равна 0,5м.

Скважина № 2 (по паспорту буровой организации № А-4048) - действующая с водоотбором 700м3/сут, расположена в северо-западной части, в районе школы № 4, ул. 50 лет Октября, д.18. Скважина пробурена Бабушкинским участком Московского управления треста «Промбурвод» в 1957 г. глубиной 111,7м, абс. отм. устья 87,5м.

Скважина оборудована двумя обсадными колоннами диаметром 426мм и 325мм, установленными соответственно в интервалах 0 - 40,0; 0 - 63,5м, до забоя скважина пройдена без крепления, без обсадки. В интервале 63,5 - 111,7м - открытый ствол, диаметр открытого ствола 320мм.

Скважина № 6 (по паспорту буровой организации № 47323) - резервная, используется для водоснабжения медико-санитарной части на момент выхода из строя городского водопровода, среднегодовой среднесуточный водоотбор 1,0м3сут. Скважина находится в крайней северо-западной части города, в районе Навашинской ЦРБ, ул. Вл. Советов, д.11.

Скважина пробурена Горьковским участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1979 г. глубиной 100,0м. Абс. отм. устья скважины - 88,5м.

Скважина № 7 (по паспорту буровой организации № 47324) - действующая с водоотбором 930м3сут, находится в юго-западной части города, ул. Трудовая, д.8. Скважина пробурена АОЗТ «Бурводстрой» г.Сарова в 1994 г. глубиной 65,0м. Абс. отм. устья скважины - 82,0м.

Скважина № 8  - действующая с водоотбором 240 м3сут, находится в южной части города, ул. Московская, д. 1. Скважина пробурена АОЗТ «Бурводстрой» г.Сарова в 1994 г. глубиной 65,0м. Абс. отм. устья скважины - 88,0м.

Скважина № 9 (по паспорту буровой организации № 51611) - действующая с водоотбором 930,6м3сут. Скважина находится в северо-восточной   части   п.   Силикатный   на  ул.   Цветочной (южная часть г.Навашино). Скважина пробурена Горьковским   участком Рязанского СУ треста «Промбурвод» в 1980 г. глубиной 80,0м. Абс. отм. устья скважины - 80,0м.

Водоотбор ведется по производительности и времени работы насосов, кроме скважины № 8 – по узлу учета.

Запасы подземных вод для хозпитьевого и технологического водоснабжения в количестве 3587 м3/сут. обеспечиваются производительностью скважин.

1.1.3. Описание существующих технических и технологических

проблем в водоснабжении городского населенного пункта город Навашино

Вода  из  артезианских  скважин  поступает  в  систему  водоснабжения  «водопроводные  сети»  без  дополнительной  очистки.

В питьевой воде города регистрируются превышения предельно-допустимой концентрации по химическим показателям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 сентября 2001 года № 24: повышенное содержание железа и марганца. На  отдельных  скважинах  города Навашино зафиксировано превышение железа в питьевой воде. Ухудшение её качества у потребителя также связано с ветхостью и изношенностью водопроводных сетей.

Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных Испытательным Лабораторным центром ФГУЗ «Центр Госсанэпиднадзора в Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, Навашинском районах» по состоянию на 2012 год  (протоколы №№ 2883-2886) минерализация воды по данным скважинам изменялась от 0,7г/л (скв. 9) до 1,3г/л (скв. 1, 2), общая жесткость соответственно 8,4 - 15,0 мг-экв/л, величина мутности - от 1,5 (скв. 9) до 15,0мг/л (скв.№ 7) (при норме 1,5мг/л), содержание железа изменяется в пределах 0,3мг/л (скв. №9) - 5,9 мг/л (скв. № 7) при норме 0,3мг/л. Таким образом, качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по значению жесткости, мутности, величине минерализации и железа.

Технические и технологические проблемы в водоснабжении городского населенного пункта город Навашино:

1. Высокая изношенность водопроводных сетей, что приводит к высоким потерям воды в процессе транспортировки к потребителям. Более 95% общей протяженности трубопроводов имеют износ до 100%. Следовательно, при высокой аварийности, имеют место непроизводительные потери воды  и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Отсутствие на всех участках водопроводных сетей регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

1.2. Существующие балансы водопотребления

и перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоснабжения

| Период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение, тыс. куб. м |
| Максимальная производительность артезианских скважин (исходя из мощности насосов 65,0 куб.м в час) | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 | 2847,0 |
| Годовой расход | 985,051 | 989,795 | 953,301 | 953,301 | 993,9 | 1006,7 | 1058,0 | 1086,8 | 1188,2 | 1188,2 |
| Население, в т.ч.: | 761,159 | 838,915 | 817,222 | 817,222 | 820,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| существующие | 761,159 | 838,915 | 817,222 | 817,222 | 820,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| новые | - | - | - | - | 2,8 | 5,6 | 21,9 | 50,7 | 116,5 | 116,5 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 40,992 | 37,295 | 41,164 | 41,164 | 45,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 115,6 | 115,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 167,400 | 98,085 | 79,415 | 79,415 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| Ресурсоснабжающие организации | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| ИТОГО | 985,051 | 989,795 | 953,301 | 953,301 | 993,9 | 1006,7 | 1058,0 | 1086,8 | 1188,2 | 1188,2 |
| Присоединенная нагрузка | 889,551 | 894,295 | 857,801 | 857,801 | 925,0 | 927,8 | 979,1 | 1007,9 | 1109,3 | 1109,3 |
| Население, в т.ч. | 681,159 | 758,915 | 737,222 | 737,222 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 |
| существующие | 681,159 | 758,915 | 737,222 | 737,222 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 | 766,6 |
| новые | - | - | - | - | 2,8 | 5,6 | 21,9 | 50,7 | 116,5 | 116,5 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 40,992 | 37,295 | 41,164 | 41,164 | 45,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 115,6 | 115,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 167,400 | 98,085 | 79,415 | 79,415 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 |
| ИТОГО | 889,551 | 894,295 | 857,801 | 857,801 | 925,0 | 927,8 | 979,1 | 1007,9 | 1109,3 | 1109,3 |

1.3. Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов систем водоснабжения

Анализируя результаты лабораторного контроля за качеством  подаваемой населению питьевой  воды, установлено, что  качество  питьевой  воды из артезианских скважин определено природным составом подземных  вод, имеет стабильное, длительное в течение многих лет отклонение от  гигиенических требований на питьевую воду по содержанию железа, общей  жесткости и мутности. Мероприятия по очистке питьевой воды на  скважинах, в  жилых зданиях не производятся. В настоящее время имеется  тенденция к ухудшению качества воды по санитарно-химическим показателям, так  как ветхая система трубопроводов способствует  вторичному загрязнению питьевой воды. Вследствие того, что питьевая  вода из системы централизованного водоснабжения поступает ненадлежащего качества, более 70% населения города Навашино вынуждено использовать  воду для питьевых нужд из источников нецентрализованного  водоснабжения.

Единственным альтернативным вариантом улучшения качества подаваемой населению города Навашино воды, соответствующей ГОСТ «Вода питьевая» является строительство  водозабора  и  водовода  от  Навашинского  участка Южно-Горьковского месторождения  подземных  вод  до г.Навашино.

В целях реализации данного варианта и определения долгосрочной перспективы развития централизованной системы водоснабжения города Навашино и улучшения качества подаваемой воды администрацией города и района были проведены следующие мероприятия: разработан и утвержден Проект планировки территории прокладки трассы водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино. Проект планировки территории прокладки трассы водовода от Южно-Горьковского месторождения подземных вод до города Навашино разработан  отделом Генплана  МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект». Проектируемая трасса линейного объекта капитального строительства (водовода) проходит по территории МО г. Навашино с юга на север от проектируемого источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (Навашинский участок Южно-Горьковского месторождения),

расположенного  в 5 км южнее г. Навашино (на левобережье р. Оки). Частью своей трасса водовода проходит по территории городского округа  Навашинский, большой своей частью – по территории города Навашино (в его границах), проходя параллельно или пересекая линейные объекты капитального строительства существующие или проектируемые (в соответствии с Генеральным планом города): автодороги, линии электропередач, железную дорогу.

Общий запас подземных вод составляет ориентировочно 15 тыс.куб.м/сут.  В качественном отношении подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода».

Схема подачи воды в город следующая: из скважин вода насосами первого подъема подается по двум водоводам d300мм в водопроводные сети города. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Схема водоснабжения выполнена с учетом ранее разработанного в 1995 году проекта «Водоснабжение из подземных источников г.Навашино» институтом «Сантехпроект».

Расчетная потребность в воде на I очередь в соответствии с ранее выполненным генпланом города  составит  5278 м3/сут., на расчетный срок -  7364 м3/сут.

С вводом в действие нового водозабора  артскважины на территории города, у которых соблюдается I пояс ЗСО, необходимо законсервировать и сохранить на особый период.

Решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 25.09.2013 № 10008-150-6582 осуществлен перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, оформлен земельный участок, зарегистрированы права собственности; получено гидрогеологическое заключение об оценке воздействия эксплуатации проектного водозабора на окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое заключение (от 12.07.2013 № 52.НЦ.17.000.Т.000867.07.13) о соответствии требований в проектной документации государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; ООО «Новая вода» (НЖГ № 01958 ВЭ от 27.06.2017) и ООО «Чистая вода» (НЖГ № 01967 ВЭ от 15.09.2017) получены лицензии на право пользования недрами.

В настоящее время объект «Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино» включен в адресную инвестиционную программу Нижегородской области по разработке проектно-сметной документации на 2018 год.

1.4. Оценка капитальных вложений

в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения

При реализации данного варианта по обеспечению населения  качественной  питьевой  водой – «Строительство водозабора и  водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г.Навашино» ориентировочная стоимость строительства объекта составит 130 млн.  рублей.  Финансирование строительства предполагается путем заключения концессионного соглашения.

Ориентировочная стоимость строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании могут уточняться и изменяться.

1.5. Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

На территории муниципального образования город Навашино нет действующих водоочистных сооружений, поэтому ущерб окружающей среде нанесен быть не может.

Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

1.6. Бесхозяйные объекты централизованной

системы водоснабжения

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения на территории городского населенного пункта город Навашино не выявлено.

Глава 2. Схема водоотведения

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения

городского населенного пункта город Навашино

В городе Навашино имеется централизованная система бытовой канализации. Отвод бытовых и производственных сточных вод с северной части города  осуществляется системой самотечно-напорной канализации  на очистные сооружения полной биологической очистки, расположенные к северу от города с соблюдением санитарно-защитной зоны размером 400 м.  Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р.Велетьма за городской чертой.

Общая протяженность канализационных сетей в целом по городу составляет 31,577 км.

Водоотведение  обеспечивают  три  организации: МП  «Жилкомсервис», ООО  «Водоканал» города Навашино, ООО «Исток» (бывш.ОАО «НЗСМ»). В городе имеется два  биологических очистных сооружения.

Фактическая  производительность очистных сооружений ООО «Водоканал» города Навашино используется  на  40 %  от  проектной  мощности.

2.2 Описание существующих технических и технологических

проблем в сфере водоотведения

городского населенного пункта город Навашино

Ситуация с эксплуатацией канализационного хозяйства города Навашино близка к чрезвычайной.

Аварийные ситуации на канализационном напорном коллекторе в г.Навашино произошли:

- в течение одного месяца 5 октября и 20 октября 2017 года две крупные аварии на канализационном напорном коллекторе на территории биологических очистных сооружений (далее – БОС);

- 12 декабря 2017 года очередная авария на территории БОС;

- 24 декабря 2017 года авария на коллекторе в районе центральной станции отведения стоков  КНС № 3 – полностью не устранена по настоящее время.

Данные аварийные ситуации приводят к полному и длительному отключению жителей города от коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, а также создают угрозу работе котельных города в отопительный период.

В целях выяснения причин создавшейся ситуации Администрацией городского округа Навашинский была образована рабочая группа, которой было принято решение рекомендовать руководителю ООО «Водоканал» провести диагностику и техническое обследование коллекторов, обеспечить их надлежащую эксплуатацию и предоставить в адрес Администрации городского округа Навашинский  заключение о техническом состоянии основного и резервного напорных коллекторов от центральной станции отведения стоков  КНС №3 до БОС за оз. Зеленое.

2.3. Существующие балансы системы водоотведения

| Период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. куб. м |
| Проектная мощность, всего, в т.ч.: - ООО «Водоканал» города Навашино - ООО «Исток» (бывш.ОАО «НЗСМ») | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 | 3522,0 3212,0 310,0 |
| Годовой расход | 725,9 | 711,3 | 686,9 | 686,9 | 717,8 | 927,8 | 979,1 | 1007,9 | 1109,3 | 1109,3 |
| Население, в т.ч.: | 569,5 | 534,1 | 520,6 | 520,6 | 550,0 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 |
| существующие | 569,5 | 534,1 | 520,6 | 520,6 | 550,0 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 |
| новые | - | - | - | - | 2,8 | 5,6 | 21,9 | 50,7 | 116,5 | 116,5 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 43,9 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 45,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 115,6 | 115,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 112,5 | 130,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| ИТОГО | 725,9 | 711,3 | 686,9 | 686,9 | 717,8 | 927,8 | 979,1 | 1007,9 | 1109,3 | 1109,3 |
| Присоединенная нагрузка | 725,9 | 711,3 | 686,9 | 686,9 | 717,8 | 927,8 | 979,1 | 1007,9 | 1109,3 | 1109,3 |
| Население, в т.ч. | 569,5 | 534,1 | 520,6 | 520,6 | 550,0 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 |
| существующие | 569,5 | 534,1 | 520,6 | 520,6 | 550,0 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 | 757,2 |
| новые | - | - | - | - | 2,8 | 5,6 | 21,9 | 50,7 | 116,5 | 116,5 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 43,9 | 46,3 | 46,3 | 46,3 | 45,0 | 45,0 | 80,0 | 80,0 | 115,6 | 115,6 |
| Прочие общественно-деловые здания | 112,5 | 130,9 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоотведения

Проектом сохраняется существующая схема канализации с очисткой сточных вод на существующих очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации.

2.5. Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо продолжить выполнение мероприятий по очистке сточных вод с внедрением новых технологий.

2.6. Оценка капитальных вложений

в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Разработка планов по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения должна производиться на основании технического обследования централизованных систем водоотведения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.7. Бесхозяйные объекты

централизованной системы водоотведения

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории городского населенного пункта город Навашино не выявлено.

Глава 3. Схема водоснабжения и  водоотведения

административно-территориальных образований

## 3.1. Схема  водоснабжения и  водоотведения

## административно-территориального образования

## Большеокуловский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большеокуловского сельсовета, утверждённой постановлением администрации Большеокуловского сельсовета Навашинского района Нижегородской.

- Генерального плана Большеокуловского сельсовета.

- Федерального Закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О          водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 « О разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение.

- Водоотведение.

# ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

# об административно-территориальном образовании

# Большеокуловский сельсовет

## Территория административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области находится в центральной части городского округа Навашинский. 	Общая площадь поселения составляет 319,97 кв.м. Связь населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования с областным и окружным центрами обеспечивают автомобильные  дороги регионального значения: а/д «Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород», проходящая с юго-запада на северо-восток в западной части территории сельского поселения и являющаяся второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области; а/д  «Подход к г. Навашино от а/д Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород»; а/д  «Владимир-Муром-Арзамас», проходящая с северо-запада на юго-восток в  в юго-восточной части территории, а также а/д межмуниципального значения «Ольховка- Новошино- Горицы».

Территория  административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  граничит:

| - | с севера – с Поздняково; |
| --- | --- |
| - | северо-востока – с Вачским муниципальным районом; |
| - | юго-востока – с. Натальино; |
| - | с юга, юго-запада, запада – с г. Навашино; |
| - | с северо-запада – городской округ Муром Владимирской области. |

Границы административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет проходят: в северо-восточном направлении по северной границе лесного массива Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, огибая с южной стороны кварталы 103, 102, Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, выходит к реке Сережа.

В юго-восточном направлении по середине реки Сережа в западном направлении по смежеству с землями СПК "Роговский". Далее - по границе кварталов 93, 92, 91, 90, 89 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с землями СПК "Валтовский", далее по середине реки Сережи до южной границы квартала 99, далее по восточной, юго-восточной границе квартала 98 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, далее по середине реки Сережа, по границе кварталов 98, 97, 84, 83 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с землями СПК "Левинское". Затем по середине реки Теша и выходит к северному углу квартала 44 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, далее по середине реки Теша в юго-восточном направлении по смежеству с кварталами 44, 48 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза до железной дороги ОАО "РЖД", далее проходит в западном направлении вдоль полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД"и пересекает железную дорогу ОАО "РЖД".

В юго-западном направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД" до квартала 49 Навашинского лесничества Навашинского лесхоза, далее пересекает железную дорогу ОАО "РЖД" по западной границе квартала 49 и проходит по северной границе полосы отвода железной дороги ОАО "РЖД" до автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, далее пересекает автомобильную дорогу в районе моста через железную дорогу ОАО "РЖД", далее в северном направлении по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас совпадает с границей городского поселения город Навашино, далее граница проходит по восточной, южной и западной границе Большеокуловской школы, далее по правой полосе отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, пересекает автомобильную дорогу и проходит по восточной окраине застройки, далее проходит по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас к мосту через реку Велетьма, далее пересекает автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, проходит от автомобильной дороги по правому берегу реки Велетьма, по юго-восточной и северо-восточной границе очистных сооружений, далее частично по юго-восточной, северо-восточной, северо-западной и южной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Сад № 5 "Спутник", далее пересекает реку Велетьма, проходит по северо-западному берегу озера Зеленое, далее вдоль берега ручья проходит по границе городского поселения город Навашино, далее проходит в юго-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, далее проходит вдоль правой полосы отвода автомобильной дороги Ряжск - Касимов - Н.Новгород, далее граница проходит по правой стороне внутрихозяйственной дороги, совпадает с границей г. Навашино и проходит параллельно железной дороге ОАО "РЖД", далее пересекает линию электропередачи (ЛЭП), железную дорогу ОАО "РЖД" и совпадает с границей городского поселения город Навашино, далее проходит по юго-восточной и юго-западной границе земель СПК "Большеокуловский", далее проходит по северо-восточной границе чересполосного участка городского округа Муром Владимирской области по смежеству с железной дорогой ОАО "РЖД", далее по северо-восточной границе чересполосного участка Муромского района Владимирской области, по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас, далее по юго-восточной и северо-западной границам чересполосного участка Муромского района Владимирской области по смежеству с землями СПК "Большеокуловский". Далее граница проходит по границе земель СПК "Новошинское" по смежеству с южной, восточной и северо-восточной границей чересполосного участка г.о. Муром Владимирской области.

В северо-западном направлении от середины реки Оки по середине реки Теша, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород в районе деревни Покров, далее проходит по середине реки Теша, далее по границе земель СПК "Новошинский" по смежеству с границей СПК "Поздняковский", далее по середине реки Теша, далее по северным границам кварталов 1, 2, 3 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. Затем граница проходит в северо-восточном направлении по середине реки Теша до смежества с землями СПК "Новошинский", далее в северо-восточном направлении по границе земель СПК "Сонинский" по смежеству с Дедовским лесничеством Навашинского лесхоза, далее по юго-восточной границе квартала 38 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. Далее по границе квартала 3 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза по смежеству с восточной границей квартала 32 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза.

# Основные  технико-экономические  показатели

| №№ п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | I очередь строи- тельства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | га | 31997 | 31997 | 31997 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения в т.ч.: | чел. | 2663 | 3971 | 4392 |
| - | в сельском поселении | -«- | 2663 | 2663 | 2682 |
| - | в инвестиционном индиви- дуальном жилом фонде | -«- | - | 1308 | 1710 |
| 2.2 | Количество населенных пунктов. | единиц | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 99,9 100,0 | 165,3 100,0 | 185,4 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | -«- | - | 99,9 60,4 | 99,9 53,9 |
| - | новое индивидуальное строительство | -«- | - | 65,4 39,6 | 85,5 46,1 |
| 3.2. | Распределение жилого фонда |
| - | малоэтажный индивидуальный | т.м2 общ.пл. % | 99,9 100,0 | 165,3 100,0 | 185,4 100,0 |
| 3.3. | Новое строительство-застройка индивидуальная малоэтажная | т.м2 общ.пл. % | - | 65,4 100,0 | 85,5 100,0 |
| 4. | Инженерное оборудование |
| 4.1. | Водоснабжение |
| - | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,130 | 1,156 | 1,263 |
| - | Протяженность сетей | км | - | - | 11,8 |
| 4.2. | Канализация |
| - | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 0,065 | 0,345 | 0,430 |
| - | Протяженность сетей | км | - | - | - |

3.1.1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоснабжения

## административно-территориального образования

## Большеокуловский сельсовет

## В настоящее время  источником водоснабжения  проектируемой территории служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются общественные шахтные колодцы. Населением используются также индивидуальные источники. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  как правило,  является нестабильным по микробиологическим показателям.

Существующие источники и объекты водоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Большое Окулово | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Новая трудовая у д.10 |
|  |  |  | ул. Новая трудовая у д.26 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.40 |
|  |  |  | ул. Кирова у д.76 |
|  |  |  | ул. Пролетарская между д.90-92 |
|  |  |  | ул. Ленина между д.7-9 |
|  |  |  | ул. Ленина напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Шмакова между д.12-14 |
|  |  |  | ул. Революции напротив д.20 |
|  |  |  | ул. Калинина между д.44-46 |
|  |  |  | ул. Бахтина напротив д.6 |
| 2. | с. Сонино | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Трудовая между д.19-21 |
|  |  |  | ул. Трудовая позади зем.уч. 38 |
|  |  |  | ул. Трудовая напротив д.120 |
|  |  |  | ул. Зеленая между д.15-16 |
| 3. | д. Горицы | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Советская у д.3 |
|  |  |  | ул. Овражная слева от д.1 |
|  |  |  | ул. Заречная напротив д.39 |
|  |  |  | ул. Заречная на зем.уч. 57 |
| 4. | д. Малое Окулово | Шахтные колодцы, Индивидуальные скважины | ул. Пионерская у д.15 |
|  |  |  | ул. Пионерская у д.60 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.18 |
|  |  |  | ул. Приозерная напротив д.37 |
| 5. | д. Волосово | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 6. | д. Покров | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |
| 7. | д. Ярцево д. Ольховка д. Князево д. Безверниково д. Бельтеевка | Шахтный колодец, Индивидуальные скважины | Нет данных |

Ориентировочные  данные по объемам водопотребления и % обеспеченности водопроводом (существующее положение) приведены в табл. 3.

Общее водопотребление населением составляет ориентировочно 133,3 куб.м/сут.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы.

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население на период проектирования, чел. | Ориентировочное водопотребление, куб.м/сут | % обеспеченности водопроводом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Большое Окулово | 1514 | 75,7 | - |
| 2. | р-д Велетьма | 6 | 0,3 | - |
| 3. | д. Малое Окулово | 220 | 11,0 | - |
| 4. | р-д Приокский | 0 | 0 | - |
| 5. | д. Ярцево | 53 | 2,7 | - |
| 6. | д. Бельтеевка | 8 | 0,4 | - |
| 7. | д. Горицы | 121 | 6,1 | - |
| 8. | с. Сонино | 243 | 12,2 | - |
| 9. | с. Новошино | 375 | 18,8 | - |
| 10. | д. Безверниково | 24 | 1,2 | - |
| 11. | д. Волосово | 18 | 0,9 | - |
| 12. | д. Князево | 6 | 0,3 | - |
| 13. | д. Ольховка | 20 | 1,0 | - |
| 14. | д. Покров | 3 | 0,1 | - |
| 15. | д. Угольное | 52 | 2,6 | - |
|  | Итого: | 2663 | 133,3 | - |

Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет

1. Населенные пункты  административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  не охвачены централизованным водоснабжением.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

4. Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Перспективная схема водоснабжения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расходы воды на наружное / внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большое Окулово | 15/10 | д. Безверниково | 5/- |
| д. Малое Окулово | 10/5 | д. Волосово | 5/- |
| д. Ярцево | 10/5 | д. Князево | 5/- |
| д. Горицы | 10/5 | д. Ольховка | 5/- |
| с. Сонино | 10/5 | д. Покров | 5/- |
| с. Новошино | 10/5 | д. Угольное | 5/- |
| р-д Приокский | 5/- | р-д Велетьма | 5/- |
| д. Бельтеевка | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно  СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) на последующей стадии проектирования.  Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

На I очередь строительства предлагаются следующие мероприятия:

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на первую очередь инвестиционной жилой застройки  в селах Новошино, Сонино, деревнях Ярцево, Малое Окулово, Волосово, Ольховка, Горицы;

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- очистка, ремонт и  строительство в случае необходимости  шахтных  колодцев в зонах жилой застройки.

На расчетный срок предлагаются следующие мероприятия:

- строительство централизованного водопровода с установкой водоразборных колонок для водоснабжения существующих селитебных территорий с. Большое Окулово и с. Новошино;

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на расчетный срок  инвестиционной жилой застройки  в населенных пунктах Новошино, Сонино, Волосово, Горицы.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению на расчетный срок строительства приведены в таблице 6 (без учета строительства  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой инвестиционной жилой застройки);

Кроме того, для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на переходный период;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хоз-питьевого водоснабжения.

Таблица 5

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Большое Окулово |
| Сущ. жилой фонд | 1,514 | 50 | 75,7 | 1,520 | 50 | 76,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |
| Итого: |  |  | 79,5 |  |  | 79,8 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 75,7 |  |  | 76,0 |
| р-д Велетьма |
| Сущ. жилой фонд | 0,006 | 50 | 2,3 | 0,006 | 50 | 2,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Итого: |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |
| д. Малое Окулово |
| Сущ. жилой фонд | 0,220 | 50 | 11,0 | 0,224 | 50 | 11,2 |
| Новое строительство | 0,093 | 200 | 18,6 | 0,093 | 200 | 18,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Итого: |  |  | 31,1 |  |  | 31,3 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 15,7 |  |  | 15,9 |
| р-д Приокский |
| Сущ. жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Ярцево |
| Сущ. жилой фонд | 0,053 | 50 | 2,7 | 0,054 | 50 | 2,7 |
| Новое строительство | 0,645 | 200 | 129,0 | 0,645 | 200 | 129,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 6,6 |  |  | 6,6 |
| Итого: |  |  | 138,3 |  |  | 138,3 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 34,9 |  |  | 35,0 |
| д. Бельтеевка |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 50 | 0,4 | 0,008 | 50 | 0,4 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| д. Горицы |
| Сущ. жилой фонд | 0,121 | 50 | 6,1 | 0,122 | 50 | 6,1 |
| Новое строительство | 0,138 | 200 | 27,6 | 0,231 | 200 | 46,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,7 |  |  | 2,6 |
| Итого: |  |  | 35,4 |  |  | 54,9 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 13,0 |  |  | 17,7 |
| с. Сонино |
| Сущ. жилой фонд | 0,243 | 50 | 12,2 | 0,244 | 50 | 12,2 |
| Новое строительство | 0,102 | 200 | 20,4 | 0,273 | 200 | 54,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,6 |  |  | 3,3 |
| Итого: |  |  | 34,2 |  |  | 70,1 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 17,3 |  |  | 25,9 |
| с. Новошино |
| Сущ. жилой фонд | 0,375 | 50 | 18,8 | 0,377 | 50 | 18,9 |
| Новое строительство | 0,063 | 200 | 12,6 | 0,156 | 200 | 31,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,6 |  |  | 2,5 |
| Итого: |  |  | 33,0 |  |  | 52,6 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 21,9 |  |  | 26,7 |
| д. Безверниково |
| Сущ. жилой фонд | 0,024 | 50 | 1,2 | 0,024 | 50 | 1,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Итого: |  |  | 1,26 |  |  | 1,26 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| д. Волосово |
| Сущ. жилой фонд | 0,018 | 50 | 0,9 | 0,020 | 50 | 1,0 |
| Новое строительство | 0,120 | 200 | 24,0 | 0,165 | 200 | 33,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,2 |  |  | 1,7 |
| Итого: |  |  | 26,1 |  |  | 35,7 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 6,9 |  |  | 9,3 |
| д. Князево |
| Сущ. жилой фонд | 0,006 | 50 | 0,3 | 0,006 | 50 | 0,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,32 |  |  | 0,3 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| с. Ольховка |
| Сущ. жилой фонд | 0,020 | 50 | 1,0 | 0,022 | 50 | 1,1 |
| Новое строительство | 0,147 | 200 | 29,4 | 0,147 | 200 | 29,4 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Итого: |  |  | 31,9 |  |  | 32,0 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 8,4 |  |  | 8,5 |
| д. Покров |
| Сущ. жилой фонд | 0,003 | 50 | 0,1 | 0,003 | 50 | 0,1 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,11 |  |  | 0,1 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| д. Угольное |
| Сущ. жилой фонд | 0,052 | 50 | 2,6 | 0,052 | 50 | 2,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |

Таблица 6

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

на расчетный срок строительства

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди, тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |  |
| Строительство водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок | км | - | 11,8 | - |
| Итого: |  | - | 11,8 | - |

3.1.2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения

## административно-территориального образования

## Большеокуловский сельсовет

Населенные пункты административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  не канализованы. В настоящее время все частные домовладения и зданий общественного назначения имеют выгребные ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения  или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. 	Поэтому, основная задача по развитию систем канализации административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах и в зонах отдыха. 	В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Перспективы  развития схемы водоотведения

Для оптимизации процесса водоотведения  в населенных пунктах поселения генеральным планом предусмотрено оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками.   В большинстве деревень  поселения на приусадебных участках площадью более 2000 кв.м. наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В группах проектируемой на первую очередь и на расчетный срок инвестиционной жилой застройки в населенных пунктах  сельского поселения генеральным планом  предлагается строительство кустовых автономных канализационных систем с  полной биологической очисткой с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения. Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления.

Нормы водоотведения приняты  в соответствии с СП 32.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»). Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице 7.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию очистных сооружений г. Навашино.

Таблица 7

Расчетные расходы сточных вод,  куб.м/сут.

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- отведения, л/сут. на 1 чел. | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- Отведения, л/сут. на 1 чел. | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Большое Окулово |
| Сущ. жилой фонд | 1,514 | 25 | 37,9 | 1,520 | 25 | 38,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |
| Итого: |  |  | 39,8 |  |  | 39,9 |
| р-д Велетьма |
| Сущ. жилой фонд | 0,006 | 25 | 0,2 | 0,006 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| д. Малое Окулово |
| Сущ. жилой фонд | 0,220 | 25 | 5,5 | 0,224 | 25 | 5,6 |
| Новое строительство | 0,093 | 200 | 18,6 | 0,093 | 200 | 18,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Итого: |  |  | 25,3 |  |  | 25,4 |
| р-д Приокский |
| Сущ. жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Ярцево |
| Сущ. жилой фонд | 0,053 | 25 | 1,3 | 0,054 | 25 | 1,4 |
| Новое строительство | 0,645 | 200 | 129,0 | 0,645 | 200 | 129,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |
| Итого: |  |  | 136,8 |  |  | 136,9 |
| д. Бельтеевка |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 25 | 0,2 | 0,008 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| д. Горицы |
| Сущ. жилой фонд | 0,121 | 25 | 3,0 | 0,122 | 25 | 3,1 |
| Новое строительство | 0,138 | 200 | 27,6 | 0,231 | 200 | 46,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,5 |  |  | 2,5 |
| Итого: |  |  | 32,1 |  |  | 51,8 |
| с. Сонино |
| Сущ. жилой фонд | 0,243 | 25 | 6,1 | 0,244 | 25 | 6,1 |
| Новое строительство | 0,102 | 200 | 20,4 | 0,273 | 200 | 54,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,3 |  |  | 3,0 |
| Итого: |  |  | 27,8 |  |  | 63,7 |
| с. Новошино |
| Сущ. жилой фонд | 0,375 | 25 | 9,4 | 0,377 | 25 | 9,4 |
| Новое строительство | 0,063 | 200 | 12,6 | 0,156 | 200 | 31,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,1 |  |  | 2,0 |
| Итого: |  |  | 23,1 |  |  | 42,6 |
| д. Безверниково |
| Сущ. жилой фонд | 0,024 | 25 | 0,6 | 0,024 | 25 | 0,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Итого: |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| д. Волосово |
| Сущ. жилой фонд | 0,018 | 25 | 0,5 | 0,020 | 25 | 0,5 |
| Новое строительство | 0,120 | 200 | 24,0 | 0,165 | 200 | 33,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,2 |  |  | 1,7 |
| Итого: |  |  | 25,7 |  |  | 35,2 |
| д. Князево |
| Сущ. жилой фонд | 0,006 | 25 | 0,2 | 0,006 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| с. Ольховка |
| Сущ. жилой фонд | 0,020 | 25 | 0,5 | 0,022 | 25 | 0,6 |
| Новое строительство | 0,147 | 200 | 29,4 | 0,147 | 200 | 29,4 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Итого: |  |  | 31,4 |  |  | 31,5 |
| д. Покров |
| Сущ. жилой фонд | 0,003 | 25 | 0,1 | 0,003 | 25 | 0,1 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| д. Угольное |
| Сущ. жилой фонд | 0,052 | 25 | 1,3 | 0,052 | 25 | 1,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |
| Итого: |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время  закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается   в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет  не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части, через водопропускные сооружения на рельеф.

Поверхностный сток с территорий  промпредприятий   предлагается направлять на собственные локальные очистные сооружения  перед выпуском  их  в водоем, или использовать очищенные сточные воды в производственном водоснабжении и на полив территории. Производственные стоки от животноводческих объектов  предусматривается собирать в водонепроницаемые жижесборники и навозохранилища с последующим использованием в качестве удобрений.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий. |

3.2. Схема  водоснабжения и  водоотведения

административно-территориального образования

Натальинский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Натальинского сельсовета,

- Федерального Закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О          водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 « О разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также создания безопасных и комфортных условий для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение.

- Водоотведение.

Территория административно-территориального образования Натальинский сельсовет  городского округа Навашинский Нижегородской области находится в юго-западной части Нижегородской области, в 210 км. От областного центра, и в 26 км. от города Навашино. Общая площадь поселения составляет 401,79 кв.м.

Связь населенных пунктов, расположенных на территории городского округа  с областным и окружным центрами обеспечивают автомобильные  дороги регионального значения: а/д Кулебаки – Валтово –Салавирь, проходящая с юго-запада на северо-восток в западной части территории сельского поселения и являющаяся второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области; По территории администрации проходит ж\д Москва – Казань, а также имеется а/д межмуниципального значения Валтово -Рогово.

Территория  административно-территориального образования Натальинский сельсовет граничит:

| - | с севера – с лесами Навашинского лесничества |
| --- | --- |
| - | северо-востока – с Вачским муниципальным районом; |
| - | юго-востока – с Сосновским муниципальным районом |
| - | с юга, юго-запада, с Кулебакским муниципальным районом |
| - | с северо-запада – с лесами Навашинского лесничества. |

Краткая   географическая характеристика  территории административно-территориального образования Натальинский сельсовет.

# Рельеф. Климат. Растительность.

# Рельеф поверхности территории  среднеравнинный, пологоволокнистый, с небольшими уклонами, крутизна склонов на территории измеряется от 0 до 60 градусов.

# Климат района расположения умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и теплым неустойчивым летом. Самый теплым месяцем является июль, а самым холодным январь, среднемесячные температуры  которых  составляют соответственно +25град. и -25 град. С.

Среднемноголетняя температура воздуха  составляет +3,6град., максимальная   +37град, минимальная -40гр.С.  Преобладающими  ветрами являются юго- западные. Среднегодовое количество осадков на территории администрации составляет 500-550мм. Продолжительность ливневых дождей на  территории  изменяется в широких пределах: от 0,30ч. до 1 часа.

Округ расположения относится к районам со значительным снеговым покровом. Устойчивый снежный покров появляется в ноябре и сохраняется в среднем 150 дней. Наибольшая высота снежного покрова характерна для февраля месяца и составляет в среднем 70-90см., достигая в отдельные годы 1.10 см. Сход снежного покрова наблюдается, как правило, в  среднем с 14 марта по 20 апреля.

Средняя многолетняя продолжительность основного периода снеготаяния составляет 35 суток.

Административно-территориальное образование Натальинский сельсовет  находится в лесостепной зоне. Преобладают лиственные породы деревьев, хотя имеются большие площади хвойных пород (в основном сосна).

На территории административно-территориального образования Натальинский сельсовет  протекают несудоходные реки р. Тёша, р. Сережа, р.Салакса.

Весенний подъем уровня начинается в конце марта- начале апреля, еще при ледоставе и продолжается 15-20 дней. Высота подъема достигает 3,5м. 	Наивысший  подъем уровня воды наблюдается в конце  апреля –начале мая. Максимальный паводок был зарегистрирован в  1971 году и составляет на реке Теша 9,5м, ведется многолетние наблюдение за уровнем воды. В зимнее время обильные снегопады и сильные ветра приводят к большим заносам на автомобильных дорогах, с нарушением электроснабжения из-за обрывов воздушных ЛЭП.

Наличие лесных массивов в летний период представляет большую опасность в пожарном отношении. В весенне-летний период создается сложная гидрологическая обстановка.

В зону затопления попадает участок автомобильной дороги Натальино-Родяково, Валтово –Салавирь.

Экономическая характеристика.

В состав  административно-территориального образования Натальинский сельсовет входят 15 населенных пунктов, в том числе:

с.Натальино,д.Родяково,п.Степурино,р.Валтово,д.Маслово,д.Левино, д.Мещерское,д.Валтово,д.Рогово,д.Степурино,д.Пустынь,д.Кистаново,

д.Румасово,д.Салавирь,д.Бобровка.

Численность населения составляет 2481 человек, трудоспособное население в бюджетной сфере, торговля, переработка древесины, сельское хозяйство.

На территории   расположены 4 школы, 1 садик, 5ФАП и амбулатория.

| № п/п | Наименование | Единица измере- ния | Существую-щее положение | I очередь строи- тельства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | га | 40179 | 40179 | 2020 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения в т.ч.: | чел. | 2481 | 439 | 2020 |
| - | в сельском поселении | -«- | 2481 | 439 | 2020 |
| - | в инвестиционном индиви- дуальном жилом фонде | -«- | - | 439 |  |
| 2.2 | Количество населенных пунктов. | единиц | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1. | Всего жилого фонда, в том числе: | т.м2 общ.пл. % | 101.1 100,0 | 175.2 100,0 | 193.6 100,0 |
| - | существующий сохраняемый | -«- | - | 101.1 60,4 | 101.1 53,9 |
| - | новое индивидуальное строительство | -«- | - | 65,4 39,6 | 85,5 46,1 |
| 3.2. | Распределение жилого фонда |
| - | малоэтажный индивидуальный | т.м2 общ.пл. % | 101.1 100,0 | 175.2 100,0 | 185,4 100,0 |
| 3.3. | Новое строительство-застройка индивидуальная малоэтажная | т.м2 общ.пл. % | - | 65,4 100,0 | 85,5 100,0 |
| 7. | Инженерное оборудование |
| 7.1. | Водоснабжение |
| - | Водопотребление | тыс.м3/сут | 0,130 | 1,156 | 1,263 |
| - | Протяженность сетей | км | - | - | 11,8 |
| 7.2. | Канализация |
| - | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/сут | 0,065 | 0,345 | 0,430 |
| - | Протяженность сетей | км | 16.6 | 4.8 | 2020 |

В настоящее время  источником водоснабжения  проектируемой территории служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются общественные шахтные колодцы. Населением используются также индивидуальные источники. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  как правило,  является нестабильным по микробиологическим показателям.

Существующие источники и объекты водоснабжения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Натальино | Шахтные колодцы | ул. Ленина у д.10 |
|  |  |  | ул. Советская у д.126 |
|  |  |  | ул. Советская у д.140 |
|  |  |  | ул. 1 Мая у д.26 |
|  |  |  | ул. Железнодорожная, д.90 |
|  |  |  | ул. Футбольная, д.9 |
|  |  |  | ул. Гагарина, напротив д.34 |
|  |  |  | ул. Чистова, д.12 |
|  |  |  | ул. Олимпийская, д.20 |
|  |  |  | ул. Комарова, д.44 |
|  |  |  | ул. Межгуменная, д.6 |
| 2. | с. Родяково | Шахтные колодцы | ул. Красная, д.19 |
|  |  |  | ул. Зеленая, 38 |
|  |  |  | ул. Рабочая, д.20 |
|  |  |  | ул. Зеленая, д.16 |
| 3. | д. Левино | Шахтные колодцы | ул. Сережная, д. 11 |
|  |  |  | ул. Сережная, д.26 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 100 |
|  |  |  | ул. Сережная, д. 60 |
| 4. | д. Валтово | Шахтные колодцы | ул. М.Горького у д.15 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 33 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 90 |
|  |  |  | ул. М.Горького у д. 96 |
| 5. | д. Пустынь | Шахтный колодец | ул Луговая у д.13 |
| 6. | д. Кистаново | Шахтный колодец | ул Зеленая у д. 16 |
| 7. | д. Салавирь | Шахтный колодец | ул.Советская у д. 17 ул.Советская у д. 35 |
| 8. | д.Степурино | Шахтный колодец | Ул.Запрудная, д.5 Ул.Запрудная, д.20 |
| 9. | д.Рогово | Шахтный колодец | Ул.Школьная, д.5 Ул.Школьная, д.11 Ул.Школьная, д.26 Ул.Школьная, д.75 |
| 10. | п.Степурино | Шахтный колодец | Ул.Трудовая ,16 Ул.Пионерская, д.5 Ул.Чапаева , д.10 Ул.1- Мая, д. 11 Ул.Дзержинского, д.8 |
| 11. | д.Бобровка | Шахтный колодец | Дом 5 Дом 12 |
| 12. | р.Валтово | Шахтный колодец | Дом 2 |
| 13. | д.Мещерское | Шахтный колодец | Дом 2 |
| 14. | д.Румасово | Шахтный колодец | Ул.Зеленая, д.7 Ул.Зеленая , д.15 Ул.Зеленая , д.21 Ул Зеленая , д26 |
| 15 | д.Масловское | Шахтный колодец | дом 2 |

Удельное среднесуточное потребление на хозяйственно питьевые нужды населения принято согласно СНиП 2.04.02.84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют для населения проживающих в индивидуальных домах с водопользованием  из разборных колонок 50литров в сутки на человека предоставлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население на период проектирования, чел. | Ориентировочное водопотребление, куб.м/сут. | % обеспеченности водопроводом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Натальино | 997 | 49.85 | 100 |
| 2. | д. Родяково | 219 | 10.95 | 100 |
| 3. | д. Левино | 89 | 4.4 | 100 |
| 4. | д. Валтово | 300 | 15.0 | 100 |
| 5. | д. Рогово | 115 | 5.75 | 100 |
| 6. | д. Степурино | 48 | 2.4 | 100 |
| 7. | д. Пустынь | 4 | 0.02 | 100 |
| 8. | д. Кистаново | 8 | 0.04 | 100 |
| 9. | д.Румасово | 33 | 1.65 | 100 |
| 10. | д. Салавирь | 177 | 8.85 | 100 |
| 11. | д. Бобровка | 25 | 1.25 | 100 |
| 12. | п.Степурино | 439 | 21.95 | 100 |
| 13. | р. Валтово | 11 | 0.55 | 100 |
| 14. | д. Мещерское | 16 | 0.80 | 100 |
| 15. | д. Масловское | - | - |  |
|  |  |  |  | - |
|  | Итого: | 2481 | 124.05 | 100 |

3.2.1. Описание существующих технических и технологических проблем

в водоснабжении административно-территориального образования Натальинский сельсовет

Населенные пункты  административно-территориального образования Натальинский сельсовет не полностью охвачены централизованным водоснабжением.

Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Отсутствие  в ряде деревень индивидуальных  скважин   и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротуше-ние | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Натальино | 15/10 | д. Пустынь | 5/- |
| д. Валтово | 10/5 | д. Кистаново | 5/- |
| д. Рогово | 10/5 | д. Румасово | 5/- |
| д. Салавирь | 10/5 | д. Бобровка | 5/- |
| П.Степурино | 10/5 | р. Валтово | 5/- |
| д. Родяково | 10/5 | д. Мещерское | 5/- |
| д. Левино | 5/- | д. Масловское | 5/- |
| д. Степурино | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных гидрантов, пожарных резервуаров и водоемов. Расстояние между гидрантами определяется расчетом согласно  СП 31.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84*) на последующей стадии проектирования.  Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств  владельцев этих домов.

На I очередь строительства предлагаются следующие мероприятия:

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на первую очередь инвестиционной жилой застройки  в селах Натальино, Левино, Валтово, Родяково, пос.Степурино.

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- очистка, ремонт и  строительство в случае необходимости  шахтных  колодцев в зонах жилой застройки.

На расчетный срок предлагаются следующие мероприятия:

- строительство централизованного водопровода с установкой водоразборных колонок для водоснабжения существующих территорий с. Натальино, п.Степурино.

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на расчетный срок  инвестиционной жилой застройки  в населенных пунктах с. Натальино, п. Степурино.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению на расчетный срок строительства приведены в таблице 11 (без учета строительства  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой инвестиционной жилой застройки).

Кроме того, для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на переходный период;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 11

Расчетные  расходы  воды  (м3/сут.)

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рогово |
| Сущ. жилой фонд | 0.115 | 50 | 5.75 | 0.129 | 50 | 6.45 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0.5 |  |  | 0.6 |
| Итого: |  |  | 6.25 |  |  | 7.05 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 6.9 |  |  | 7.0 |
| Степурино |
| Сущ. жилой фонд | 0,048 | 50 | 2.4 | 0.050 | 50 | 2.5 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого: |  |  | 2,6 |  |  | 2,7 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2.5 |  |  | 2.6 |
| Валтово |
| Сущ. жилой фонд | 0.300 | 50 | 15.0 | 0.310 | 50 | 15.50 |
| Новое строительство | 0,093 | 200 | 18,6 | 0,093 | 200 | 18,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |
| Итого: |  |  | 33.90 |  |  | 34.4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 20.1 |  |  | 20.1 |
| Пустынь |
| Сущ. жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Левино |
| Сущ. жилой фонд | 0,089 | 50 | 4.45 | 0,100 | 50 | 5.0 |
| Новое строительство | 0,645 | 200 | 129,0 | 0,645 | 200 | 129,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 13.3 |  |  | 13.4 |
| Итого: |  |  | 138,3 |  |  | 138,3 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 34,9 |  |  | 35,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кистаново |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 50 | 0,4 | 0,008 | 50 | 0,4 |

| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| Румасово |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 50 | 1.65 | 0,035 | 50 | 1.75 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |
| Итого: |  |  | 1,67 |  |  | 1,78 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| с.Натальино |
| Сущ. жилой фонд | 0,997 | 50 | 49,85 | 1,000 | 50 | 50,0 |
| Новое строительство |  |  |  | 0,273 | 200 | 54,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 5,0 |  |  | 10,0 |
| Итого: |  |  | 53.85 |  |  | 114,6 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 17,3 |  |  | 25,9 |
| п.Степурино |
| Сущ. жилой фонд | 0,439 | 50 | 21,95 | 0,450 | 50 | 22,50 |
| Новое строительство |  |  |  | 0,163 | 200 | 32,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 2.0 |  |  | 6,0 |
| Итого: |  |  | 23.95 |  |  | 61,10 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 21,9 |  |  | 26,7 |
| д.Бобровка |
| Сущ. жилой фонд | 0,025 | 50 | 1,2 | 0,024 | 50 | 1,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Итого: |  |  | 1,26 |  |  | 1,26 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| д. Родяково |
| Сущ. жилой фонд | 0,219 | 50 | 10,95 | 0,219 | 50 | 10,95 |
| Новое строительство | 0,120 | 200 | 24,0 | 0,165 | 200 | 33,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,0 |  |  | 4,0 |
| Итого: |  |  | 37,95 |  |  | 47,95 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 6,9 |  |  | 9,3 |
| д. Мещерское |
| Сущ. жилой фонд | 0,016 | 50 | 0,80 | 0,016 | 50 | 0,80 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,82 |  |  | 0,82 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| д. Салавирь |
| Сущ. жилой фонд | 0,177 | 50 | 8,85 | 0,180 | 50 | 9,0 |

| Новое строительство | 0,147 | 200 | 29,4 | 0,147 | 200 | 29,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,8 |  |  | 4,0 |
| Итого: |  |  | 42,05 |  |  | 42,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 8,4 |  |  | 8,5 |
| Р.Валтово |
| Сущ. жилой фонд | 0,011 | 50 | 0,55 | 0,011 | 50 | 0,55 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,56 |  |  | 0,56 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |
| д. Масловское |
| Сущ. жилой фонд | 0,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

на расчетный срок строительства

Таблица 12

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. (в ценах 2001 года) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |  |
| Строительство водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок | км | - | 10.3 | - |
| Итого: |  | - | 10.3 | - |

3.2.2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения административно-территориального образования Натальинский сельсовет

Населенные пункты Натальинского сельсовета не канализованы. В настоящее время все частные домовладения и зданий общественного назначения имеют выгребные ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения  или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации административно-территориального образования Натальинский сельсовет заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах и в зонах отдыха не  эффективно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Для оптимизации процесса водоотведения  в населенных пунктах поселения генеральным планом предусмотрено оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками.   В большинстве деревень  поселения на приусадебных участках площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В группах проектируемой на первую очередь и на расчетный срок инвестиционной жилой застройки в населенных пунктах  сельского поселения генеральным планом  предлагается строительство кустовых автономных канализационных систем с  полной биологической очисткой с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения. Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления.

Нормативы водоотведения приняты  в соответствии с СП 32.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»). Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице 13.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию очистных сооружений г.Навашино.

Таблица 13

Расчетные расходы сточных вод

(куб.м/сут.)

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- Отведения, л/сут. на 1 чел. | Макси-мально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- отведения, л/сут. на 1 чел. | Макси-мально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Рогово |
| Сущ. жилой фонд | 0.115 | 25 | 2.8 | 0.129 | 25 | 3.23 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0.8 |  |  | 0,9 |
| Итого: |  |  | 3.6 |  |  | 4.13 |
| Р-д Валтово |
| Сущ. жилой фонд | 0,011 | 25 | 0,28 | 0,011 | 25 | 0,28 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,019 |  |  | 0,019 |
| Итого: |  |  | 0,29.9 |  |  | 0,29.9 |
| д. Родяково |
| Сущ. жилой фонд | 0,219 | 25 | 5,5 | 0,219 | 25 | 5,6 |
| Новое строительство | 0,120 | 200 | 24.9 | 0,165 | 200 | 33.0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 2.0 |  |  | 40.90 |
| Итого: |  |  | 40.50 |  |  |  |
| д.Масловское |
| Сущ. жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д.Валтово |
| Сущ. жилой фонд | 0,300 | 25 | 7.5 | 0,310 | 25 | 7.75 |
| Новое строительство | 0,093 | 200 | 18.6 | 0,093 | 200 | 18.8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 |
| Итого: |  |  | 28.60 |  |  | 29.5 |
| д. Кистаново |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 25 | 0,2 | 0,008 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| д. Левино |
| Сущ. жилой фонд | 0,089 | 25 | 2.23 | 0,100 | 25 | 2.5 |
| Новое строительство | 0,064 | 200 | 12.8 | 0,064 | 200 | 12.8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,5 |  |  | 2,5 |
| Итого: |  |  | 16.53 |  |  | 17.80 |
| с. Натальино |
| Сущ. жилой фонд | 0,997 | 25 | 10.98 | 1.000 | 25 | 25.0 |
| Новое строительство |  | 200 |  | 0.273 | 200 | 54,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 2,3 |  |  | 8,0 |
| Итого: |  |  | 27.23 |  |  | 87.60 |
| п.Степурино |
| Сущ. жилой фонд | 0,439 | 25 | 9,4 | 0,450 | 25 | 11.25 |
| Новое строительство |  | 200 |  | 0,163 | 200 | 32.60 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,1 |  |  | 4.5 |
| Итого: |  |  | 10.50 |  |  | 48.35 |
| д. Бобровка |
| Сущ. жилой фонд | 0,025 | 25 | 0,6 | 0,024 | 25 | 0,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Итого: |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| д. Мещерское |
| Сущ. жилой фонд | 0,016 | 25 | 0,5 | 0,016 | 25 | 0,5 |
| Новое строительство |  | 200 |  |  | 200 |  |
| Неучтенные расходы |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Итого: |  |  | О.5 |  |  | 05 |
| д. Пустынь |
| Сущ. жилой фонд | 0,004 | 25 | 0,2 | 0,004 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| с. Румасово |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 25 | 08 | 0,035 | 25 | 0,9 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |
| Итого: |  |  | 0.82 |  |  | 0.1 |
| д. Пустынь |
| Сущ. жилой фонд | 0,004 | 25 | 0,1 | 0,004 | 25 | 0,1 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| д. Салавирь |
| Сущ. жилой фонд | 0,177 | 25 | 4.43 | 0180 | 25 | 4.5 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |
| Итого: |  |  | 4.5 |  |  | 5.2 |

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время  закрытой сети дождевой канализации в планах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается   в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории административно-территориального образования Натальинский сельсовет  не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части, через водопропускные сооружения на рельеф.

Поверхностный сток с территорий  промпредприятий   предлагается направлять на собственные локальные очистные сооружения  перед выпуском  их  в водоем, или использовать очищенные сточные воды в производственном водоснабжении и на полив территории. Производственные стоки от животноводческих объектов  предусматривается собирать в водонепроницаемые жижесборники и навозохранилища с последующим использованием в качестве удобрений.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий: организация регулярной уборки территории; проведение своевременного ремонта дорожных покрытий.

3.3.  Схема  водоснабжения и  водоотведения

административно-территориального образования

Поздняковский сельсовет

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поздняковского сельского совета, утверждённой постановлением администрации Поздняковского сельского совета Навашинского района Нижегородской области;

- Генерального плана Поздняковского сельского совета;

- Федерального Закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О          водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

-основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

-зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции.

Территория административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет городского округа  Навашинский Нижегородской области   расположена в северо-восточной части городского округа. Общая площадь поселения составляет 267,13 кв.м.

Связь населенных пунктов (сел и деревень), расположенных на территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет с областным и окружным  центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения (Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород), проходящей с юго-запада на северо-восток и является второстепенным коммуникационным транспортным коридором  Нижегородской области.

Территория  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет граничит:

| - | с севера, северо-востока – с МО Филинское сельское поселение Вачского района; |
| --- | --- |
| - | с юга, юго-востока – с. Большое Окулово городского округа Навашинский; |
| - | с запада, северо-запада – городской округ Муром Владимирской области. |

Границы  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет проходят: по восточной и северной границе земель СПК "Монаковский",  далее по северной и восточной границе квартала 7 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, пересекая автомобильную дорогу Ряжск - Касимов - Н.Новгород, затем по восточным границам кварталов 8, 15 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, далее по восточной и южной границе квартала 21 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, затем по восточной границе земель СПК "Монаковский". Далее по северной границе квартала 32 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза. По смежеству с сельским поселением «Большеокуловский сельсовет» - по западной границе квартала 3 и частично по границе квартала 6 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза. Далее граница проходит по юго-западной границе квартала 6 Сонинского лесничества Навашинского лесхоза, затем по южной и восточной границе квартала 38, по восточной и южной границе квартала 54, по юго-восточной границе квартала 62, далее по северо-восточной и юго-восточной границе квартала 70 Дедовского лесничества Навашинского лесхоза, затем по границе земель СПК "Сонинский" до реки Теша, далее по середине реки Теша до смежества с землями СПК "Новошинский", далее граница проходит по середине реки Теша. По смежеству  с г.о. Муром Владимирской области. Граница проходит по середине реки Ока.

3.3.1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Существующее положение в сфере водоснабжения

административно-территориального образования

Поздняковский сельсовет

В настоящее время  источником водоснабжения  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет  служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины и шахтные колодцы. На территории сектора расположены  5 артскважин, общественные шахтные колодцы.  Населением  используются  также  индивидуальные  источники.

Водопроводные сети, обслуживающие незначительную часть жилой застройки,   имеются  в населенных пунктах: с. Поздняково , с. Коробково, с.Ефаново, с.Монаково, с. Дедово. Данных по качеству воды нет. Водоснабжение остальных населенных пунктов  осуществляется из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения  как правило,  является нестабильным по микробиологическим показателям.

Таблица 14

Существующие источники и объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующий источник водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Существующие объекты водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Протя-женность водопро-водных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Поздняково | Скважина (1980 год) | Водонапорная башня (1985 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1985 год) | 2,0 |
| 2. | с. Коробково | Скважина (1973 год) | Водонапорная башня (1973 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1973 год) | 0,8 |
| 3. | с. Дедово | Скважина (1979 год) | - | - |
|  |  |  | - | - |
| 5. | с. Ефаново | Скважина (1977 год) | Башня Рожновского (1977 год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1982 год) | 0,7 |
| 6. | с. Монаково | Скважина (1980 год) | Водонапорная башня (1988год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (1987 год) | 2,5 |
| 7-19 | д. Анцифрово д. Кондраково д. Корниловка д. Ефремово д. Кр. Октябрь д. Кутарино д. Малышево д. Мартюшиха д. Петряево д. Родиониха с. Спас-Седчено п. Судострой д. Трудовик с. Чудь | индивидуальные скважины, шахтные колодцы |  |  |

Ориентировочные  данные по объемам водопотребления и % обеспеченности водопроводом  (существующее положение) приведены в табл. 15.

Общее водопотребление населением  составляет ориентировочно  95.0 куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет  6,0 км.  Для выяснения состояния сетей и сооружений водоснабжения требуется провести их обследование.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы. В селах Поздняково, Коробково, Ефаново, Монаково кроме того пожаротушение предусмотрено от водонапорных башен.

С 2012 года обслуживание объектов водопроводно-канализационного хозяйства Поздняковского сельсовета Навашинского района осуществляет ООО «Жилкомсервис». Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области  предприятием получен тариф для населения на оплату услуг водоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем  в водоснабжении административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет:

1. Большая часть административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет   не охвачена централизованным водоснабжением.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

3. Водопроводная сеть на территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет   проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

Перспективная схема водоснабжения.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут. на 1 человека; |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение | Наименование населенного пункта | Наружное/ внутреннее пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Поздняково | 15/10 | д. Кутарино | 5/- |
| с. Коробково | 10/5 | д. Малышево | 5/- |
| с. Дедово | 10/- | д. Мартюшиха | 5/- |
| с. Ефаново | 10/5 | д. Петряево | 5/- |
| с. Монаково | 10/5 | д. Родиониха | 5/- |
| д. Анцифрово | 5/- | с. Спас-Седчено | 5/- |
| д. Кондраково | 5/- | п. Судострой | 5/- |
| д. Корниловка | 5/- | д. Трудовик | 5/- |
| д. Ефремово | 5/- | с. Чудь | 5/- |
| д. Кр. Октябрь | 5/- |  |  |

Пожаротушение в населенных пунктах предусматривается  из пожарных резервуаров и водоемов.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

На I очередь строительства предлагаются следующие мероприятия:

- обследование существующих скважин для оценки величины возможного водоотбора;

- обследование сетей водоснабжения в с.Поздняково, с. Коробково, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт, реконструкция водопроводных сетей с использованием современных материалов)изношенных водопроводных сетей, при необходимости бурение дополнительной артезианской скважины для обеспечения водой существующих селитебных территорий), строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на первую очередь инвестиционной жилой застройки  в селах Поздняково, Коробково, Дедово (количество и размещение определяются на следующих этапах проектирования);

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- очистка, ремонт и  строительство в случае необходимости  шахтных  колодцев в зонах жилой застройки, необорудованных  централизованным водоснабжением.

На расчетный срок предлагаются следующие мероприятия:

- обследование сетей водоснабжения в селах Ефаново, Монаково, Дедово, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт, реконструкция водопроводных сетей с использованием современных материалов) изношенных водопроводных сетей, при необходимости бурение дополнительной артезианской скважины для обеспечения водой существующих селитебных территорий), строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- строительство  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на расчетный срок  инвестиционной жилой застройки  в селах Поздняково,   Коробково, Дедово.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению и стоимости I очереди строительства приведены в таблице 16 (без учета строительства  автономных кустовых систем водоснабжения в группах проектируемой на первую очередь инвестиционной жилой застройки  в селах Поздняково, Коробково, Дедово).

Кроме того для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на переходный период;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 16

Расчетный  расход  воды  (м3/сут)

|  | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водопот-ребления л/сут . на 1 чел. | максимально- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Поздняково |
| Сущ. жилой фонд | 0,595 0,050 | 50 140 | 35,7 8,4 | 0,600 0,050 | 50 140 | 36,0 8,4 |
| Новое строительство | 0,456 | 200 | 109,4 | 0,971 | 200 | 233,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 7,7 |  |  | 13,9 |
| Итого: |  |  | 161,2 |  |  | 291,3 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 55,1 |  |  | 81,1 |
| д. Анцифрово |
| Сущ. жилой фонд | 0,045 | 50 | 2,3 | 0,045 | 50 | 2,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,4 |  |  | 2,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 |
| с. Дедово |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 50 | 2,0 | 0,035 | 50 | 2,1 |
| Новое строительство | 0,082 | 200 | 19,7 | 0.155 | 200 | 37,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1.0 |  |  | 2,0 |
| Итого: |  |  | 22,7 |  |  | 41,3 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 5,8 |  |  | 9,5 |
| с. Ефаново |
| Сущ. жилой фонд | 0,178 0,096 | 50 140 | 10.7 16,1 | 0,178 0,096 | 50 140 | 10.7 16,1 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |
| Итого: |  |  | 28,1 |  |  | 28,1 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 13,7 |  |  | 13,7 |
| д.Ефремово |
| Сущ. жилой фонд | 0,066 | 50 | 4,0 | 0,066 | 50 | 4,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Итого: |  |  | 4,2 |  |  | 4,2 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |
| д. Кондраково |
| Сущ. жилой фонд | 0,013 | 50 | 0,8 | 0,013 | 50 | 0,8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| д. Корниловка |
| Сущ. жилой фонд | 0,027 | 50 | 1,6 | 0,027 | 50 | 1,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |
| с. Коробково |
| Сущ. жилой фонд | 0,255 0,040 | 50 140 | 15,3 6,7 | 0,260 0,040 | 50 140 | 15,6 6,7 |
| Новое строительство | 0,209 | 200 | 50,2 | 0,401 | 200 | 96,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,6 |  |  | 5,9 |
| Итого: |  |  | 75,8 |  |  | 124,4 |
| Противопож. расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 25,2 |  |  | 35,1 |
| д. Кр. Октябрь |
| Сущ. жилой фонд | 0,013 | 50 | 0,8 | 0,013 | 50 | 0,8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| д. Кутарино |
| Сущ. жилой фонд | 0,022 | 50 | 1,3 | 0,022 | 50 | 1,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |
| Итого: |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |
| д. Малышево |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 50 | 2,0 | 0,033 | 50 | 2,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| д. Мартюшиха |
| Сущ. жилой фонд | 0,010 | 50 | 0,6 | 0,010 | 50 | 0,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |
| Итого: |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| с. Монаково |
| Сущ. жилой фонд | 0,133 0,072 | 50 140 | 8,0 10,8 | 0,133 0,072 | 50 140 | 8,0 10,8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 5,4 |  |  | 5,4 |
| Итого: |  |  | 24,2 |  |  | 24,2 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 10,3 |  |  | 10,3 |
| д. Петряево |
| Сущ. жилой фонд | 0,011 | 50 | 0,7 | 0,011 | 50 | 0,7 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| д. Родиониха |
| Сущ. жилой фонд | 0,031 | 50 | 1,9 | 0,031 | 50 | 1,9 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |
| с. Спас-Седчено |
| Сущ. жилой фонд | 0,042 | 50 | 2,5 | 0,042 | 50 | 2,5 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 2,5 |  |  | 2,5 |
| п. Судострой |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 50 | 0,5 | 0,008 | 50 | 0,5 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| д. Трудовик |
| Сущ. жилой фонд | 0,005 | 50 | 0,3 | 0,005 | 50 | 0,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| с. Чудь |
| Сущ. жилой фонд | 0,025 | 50 | 1,5 | 0,025 | 50 | 1,5 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
| Итого: |  |  | 1,6 |  |  | 1,6 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| Дачная застройка в районе с. Дедово |
| Дачная застройка | 0,120 | 50 | 6,0 | 0,432 | 50 | 21,6 |
| Противопож.расход |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
| Полив |  |  | 6,0 |  |  | 21,6 |

Таблица 17

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

и стоимости I очереди строительства

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс. руб. в ( ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок | км | 6,5 | 11,9 | 10023 |
| 2. Реконструкция водопроводных сетей | км | 1,8 | 3,7 | 2776 |
| Итого: |  |  |  | 12799 |
| Ориентировочная стоимость в ценах IV кв. 2012г. | млн. руб. |  |  | 60,54 |

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

3.3.2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Существующее положение в сфере водоотведения

## административно-территориального образования

## Поздняковский сельсовет

На территории административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет  локальная система канализации организована только в с. Поздняково (от зданий школы, детского сада и двух секционных жилых домов). В настоящее время основная часть частных домовладений и зданий общественного назначения имеют выгребную ямы с последующим вывозом  их  по договорам  на  канализационные очистные сооружения.  или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации  административно-территориального образования  Поздняковский сельсовет заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах, в зонах отдыха и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

| Таблица 18 Расчетный расход сточных вод |
| --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| Наименование | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | Макси-мально- суточный расход, м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- отведения л/сут . на 1 чел. | Максималь-но- суточный расход, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Поздняково |
| Сущ. жилой фонд | 0,595 0,050 | 25 140 | 17,9 8,4 | 0,600 0,050 | 25 140 | 18,0 8,4 |
| Новое строительство | 0,456 | 200 | 109,4 | 0,971 | 200 | 233,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 6,8 |  |  | 13,0 |
| Итого: |  |  | 142,5 |  |  | 272,4 |
| д. Анцифрово |
| Сущ. жилой фонд | 0,045 | 25 | 1,4 | 0,045 | 25 | 1,4 |
| Неучтенныерасходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| с. Дедово |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 25 | 1,0 | 0,035 | 25 | 1,1 |
| Новое строительство | 0,082 | 200 | 19,7 | 0.155 | 200 | 37,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1.0 |  |  | 2,0 |
| Итого: |  |  | 21,7 |  |  | 40,3 |
| с. Ефаново |
| Сущ. жилой фонд | 0,178 0,096 | 25 140 | 5,3 16,1 | 0,178 0,096 | 25 140 | 5,3 16,1 |
| Неучтенные расходы |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 |
| Итого: |  |  | 22,5 |  |  | 22,5 |
| д.Ефремово |
| Сущ. жилой фонд | 0,066 | 25 | 2,0 | 0,066 | 25 | 2,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |
| д. Кондраково |
| Сущ. жилой фонд | 0,013 | 25 | 0,4 | 0,013 | 25 | 0,4 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| д. Корниловка |
| Сущ. жилой фонд | 0,027 | 25 | 1,6 | 0,027 | 25 | 1,6 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |
| Итого: |  |  | 1,7 |  |  | 1,7 |
| с. Коробково |
| Сущ. жилой фонд | 0,255 0,040 | 25 140 | 7,7 6,7 | 0,260 0,040 | 25 140 | 7,8 6,7 |
| Новое строительство | 0,209 | 200 | 50,2 | 0,401 | 200 | 96,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,2 |  |  | 5,5 |
| Итого: |  |  | 67,8 |  |  | 116,2 |
| д. Кр. Октябрь |
| Сущ. жилой фонд | 0,013 | 25 | 0,4 | 0,013 | 25 | 0,4 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |
| д. Кутарино |
| Сущ. жилой фонд | 0,022 | 25 | 0,7 | 0,022 | 25 | 0,7 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |
| д. Малышево |
| Сущ. жилой фонд | 0,033 | 25 | 1,0 | 0,033 | 25 | 1,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| Итого: |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| д. Мартюшиха |
| Сущ. жилой фонд | 0,010 | 25 | 0,3 | 0,010 | 25 | 0,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| с. Монаково |
| Сущ. жилой фонд | 0,133 0,072 | 25 140 | 4,0 10,08 | 0,133 0,072 | 25 140 | 4,0 10,08 |
| Неучтенные расходы |  |  | 5,2 |  |  | 5,2 |
| Итого: |  |  | 19,28 |  |  | 19,28 |
| д. Петряево |
| Сущ. жилой фонд | 0,011 | 25 | 0,3 | 0,011 | 25 | 0,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| Итого: |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| д. Родиониха |
| Сущ. жилой фонд | 0,031 | 25 | 0,9 | 0,031 | 50 | 0,9 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0, 05 |  |  | 0, 05 |
| Итого: |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |
| с. Спас-Седчено |
| Сущ. жилой фонд | 0,042 | 25 | 1,3 | 0,042 | 25 | 1,3 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
| Итого: |  |  | 1,4 |  |  | 1,4 |
| п. Судострой |
| Сущ. жилой фонд | 0,008 | 25 | 0,2 | 0,008 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| д. Трудовик |
| Сущ. жилой фонд | 0,005 | 25 | 0,2 | 0,005 | 25 | 0,2 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |
| Итого: |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| с. Чудь |
| Сущ. жилой фонд | 0,025 | 25 | 0,8 | 0,025 | 25 | 0,8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Дачная застройка в районе с. Дедово |
| Дачная застройка | 0,120 | 25 | 3,0 | 0,432 | 25 | 10,8 |
| Неучтенные расходы |  |  | 0,2 |  |  | 0,5 |
| Итого: |  |  | 3,2 |  |  | 11,3 |

Перспективы развития схемы водоотведения.

Обследование сети канализации  и очистных сооружений в с.Поздняково, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт) сетей и очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Для оптимизации процесса водоотведения  в населенных пунктах поселения генеральным планом предусмотрено оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками.   В большинстве деревень  поселения на приусадебных участка площадью более 2000кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных, по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных и частных программ инвестирования проектов.

В группах проектируемой на первую очередь и на расчетный срок инвестиционной жилой застройки  генеральным планом  предлагается строительство кустовых автономных канализационных систем с  полной биологической очисткой с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения. Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления стоков ( в селах Поздняково, Коробково, Дедово).

Нормы водоотведения приняты  в соответствии с СП 32.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»). Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице 18.

Вывоз жидких отходов от неканализованной застройки предлагается на сливную станцию очистных сооружений г. Навашино.

Таблица 19

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

и  стоимости I очереди строительства

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. ( в ценах 2001 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь- | Расч. срок – ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Реконструкция канализацион- ных сетей 3. Реконструкция локальных очистных сооружений производительностью 10,0м3 | км шт. | 0,6 1 | 0,6 1 | 678 3714 |
| Итого: |  |  |  | 4392 |
| Ориентировочная стоимость в ценах IVкв. 2012г. | млн.руб. |  |  | 27,89 |

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена    по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании  может уточняться и изменяться.

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время  закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается   в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории Поздняковского  сельского поселения не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части через водопропускные сооружения на рельеф.

Поверхностный сток с территорий  промпредприятий   предлагается направлять на собственные локальные очистные сооружения  перед выпуском  их  в водоем, или использовать очищенные сточные воды в производственном водоснабжении и на полив территории. Производственные стоки от животноводческих объектов  предусматривается собирать в водонепроницаемые жижесборники и навозохранилища с последующим использованием в качестве удобрений.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |

3.4. Схема водоснабжения и водоотведения

административно-территориального образования сельсовет Теша

Схема водоснабжения и водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша городского округа Навашинский Нижегородской области на период до 2025 года  разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана поселка Теша Навашинского района.

- Федерального Закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О          водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 «О разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

-основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

-зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения и водоотведения;

-границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции.

# ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Территория административно-территориального образования сельсовет Теша городского округа Навашинский Нижегородской области расположена в юго-восточной части городского округа Навашинский. Общая площадь сельского поселения составляет 132,90 кв.км. Связь с с.п. Теша с окружным  центром обеспечивает железная дорога «Муром – Арзамас», пересекающая центральную часть поселения с запада на восток.

Территория сельского поселения граничит:

- с севера, запада – с территориальный сектор Натальино;

- с востока – с МО Сосновские район и МО Ардатовский район;

С юга с МО Кулебакский район.

3.4.1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время источником водоснабжения служат подземные воды. Водозаборными сооружениями подземных вод являются артезианские скважины и шахтные колодцы. На территории поселения расположены 2 артскважины, общественные шахтные колодцы. Населением также используются индивидуальные источники.

Водонапорные сети поселения представлены двумя участками, запитанными от двух разных скважин. Один, расположенный в юго-восточной части поселка, обслуживает участок секционной жилой застройки (два 2-х этажных дома) и частично зоны индивидуальной и многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками. Разводящие сети являются бесхозяйными. Второй участок расположен в юго-восточной части поселка и обслуживает детский сад, школу и дом учителя. Скважина и объекты водоснабжения являются бесхозяйственными. Качество питьевой воды источников нецентрализованного водоснабжения как правило является нестабильным по микробиологическим показателям.

Таблица 20

Существующие источники и объекты водоснабжения

| № п/п | Существующий источник водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Местоположение | Существующие объекты водоснабжения (дата введения в эксплуатацию) | Протяженности водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Артезианская скважина (1973год) | пос. Теша, ул. Космонавтов, д. 1 | Водонапорная башня (1973год) |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый (трубы стальные 1973 год) | 0,7 км |
| 2. | Артезианская скважина | 100 м. к северо-востоку от границы населенного пункта в районе детского сада | Водонапорная башня |  |
|  |  |  | Водопровод тупиковый трубы стальные | 0,35 км. |
| 3. | Шахтные колодцы | на территории поселения |  |  |

Ориентировочные  данные по объемам водопотребления и % обеспеченности водопроводом  (существующее положение) приведены в табл.20.

Общее водопотребление населением  составляет ориентировочно  57,9 куб.м/сут. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет  1,05 км.  Для выяснения состояния сетей и сооружений водоснабжения требуется провести их обследование.

Для пожаротушения используются противопожарные водоемы.

С 2012 года обслуживание объектов водопроводно-канализационного хозяйства административно-территориального образования сельсовет Теша  осуществляет ООО «Жилкомсервис».

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

административно-территориального образования сельсовет Теша

1. Большая часть с. п. Теша не охвачена централизованным водоснабжением.

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и откорректирована на основании таких исследований.

Водопроводная сеть на территории с. п. Теша проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

Перспективная схема водоснабжения

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составит для населения, проживающего:

| - | в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека; |
| --- | --- |
| - | в зданиях индивидуальной застройки с водопользованием из водоразборных колонок – 40 л/сут. на 1 человека. |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимаются согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».  Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Пожаротушение в населенном пункте предусматривается  из пожарных водоемов.

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов.

На I очередь строительства предлагаются следующие мероприятия:

- определение балансовой принадлежности бесхозяйных сетей;

- обследование существующих источников водоснабжения для оценки величины возможного водоотбора;

- обследование сетей и сооружений водоснабжения, реконструкция изношенных существующих водопроводных сетей с использованием современных материалов;

- строительство водозаборного узла;

- строительство магистральных разводящих водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок протяженностью 5,6 км с закольцовкой существующего участка;

- оборудование источников централизованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

На расчетный срок предлагаются следующие мероприятия:

- строительство магистральных разводящих водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок протяженностью 3,8 км с закольцовкой существующего участка.

Ориентировочные объемы работ по водоснабжению и стоимости I очереди строительства приведены в таблице 21.

Кроме того для обеспечения населения проектируемой территории качественной питьевой водой  и улучшения на этой основе состояния здоровья населения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- приведение качества воды источников централизованного водоснабжения в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на переходный период;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таблица 21

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению

и стоимости I очереди строительства

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очередитыс.руб в ( ценах 2001 года ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Строительство водопроводных сетей с устройством водоразборных колонок | км | 5,6 | 3,8 | 8315 |
| 2. Строительство водозаборного узла | шт | 1 | 1 | 351 |
| Итого: |  |  |  | 8666 |
| Ориентировочная стоимость в ценах IV кв. 2013 г. | млн. руб. |  |  | 49,40 |

Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании может уточняться и изменяться.

3.4.2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение в сфере водоотведения административно-территориального образования сельсовет Теша

На территории административно-территориального образования сельсовет Теша централизованная система хозяйственно бытовой напорной канализации организована от секционной малоэтажной застройки и частично зоны индивидуальной и многоквартироной жилой застройки с приусадебными участками по ул. Космонавтов. Протяженность канализационной сети диаметром 100 мм – 1,2 км. На канализационных сетях имеется насосная станция. Сточные воды поступают на очистные сооружения – поля фильтрации, расположенные в трехстах метрах к юго-востоку от границы с.п. Теша. Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией составляет 11% от общего количества.

Также имеются бесхозяйственные канализационные сети 80 метров с выгребной ямой по ул. Кооперативной (дом учителя).

В настоящее время основная часть частных домовладений и зданий общественного назначения имеют выгребную ямы с последующим вывозом их по договорам на канализационные очистные сооружения, или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сброса сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении Теша заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, на отдельно расположенных объектах экономически нецелесообразно. В этом случае рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Нормы водоотведения приняты в соответствии с СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения») Расчетные расходы вод приведены в таблице 22.

Таблица 22

Расчетные расходы сточных вод (куб.м/сут.)

| Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- Отведе ния л/сут. на 1 чел. | Макси Мально- Суточ- ный расход м3/сут. | Насе- ление, тыс. чел. | Норма водо- Отведе ния л/сут. на 1 чел. | Макси Мально- Суточ- ный расход м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сущ. жилой фонд | 0,130 | 140 | 18,2 | 0,130 | 140 | 18,2 |
|  | 0,895 | 25 | 22,4 | 0,710 | 25 | 17,8 |
| Новое строительство | 0,155 | 200 | 31,0 | 0,455 | 200 | 91,0 |
| Неучтенные расходы |  |  | 3,6 |  |  | 6,4 |
| Итого: |  |  | 75,2 |  |  | 133,4 |

Проектные предложения.

На 1 очередь строительства предлагаются следующие мероприятия:

- обследование сети канализации и очистных сооружений, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования сетей и очистных сооружений;

- строительство локальных очистных сооружений производительностью 20м3/сут. и сети канализации для зданий детского сада, школы и дома учителя протяженностью 0,4 км.;

Для оптимизации процесса водоотведения в с.п. Теша необходимо предусмотреть оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками. На приусадебных участках площадью более 200 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации.

Организация вывоза стоков на сливную станцию от выгребных систем канализации частных домовладений и зданий общественного назначения.

Перспективы развития схемы водоотведения.

Обследование сети канализации  и очистных сооружений в с.п. Теша, выполнение необходимых мероприятий по результатам обследования (капитальный ремонт) сетей и очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Нормы водоотведения приняты  в соответствии с СП 32.13330.2012  (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»). Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице 23.

Таблица 23

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации

и  стоимости I очереди строительства

| Наименование | Един. измерен. | Количество | Стоимость I очереди тыс.руб. ( в ценах 2001 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расч. срок – ( в т.ч. I очередь) |  |
| 1. Строительство канализационных сетей | км | 0,6 | 0,6 | 678 |
| 2. Строительство локальных очистных сооружений с полной биологической очисткой производительностью 20,0м№ | шт. | 1 | 1 | 320 |
| Итого: |  |  |  | 998 |
| Ориентировочная стоимость в ценах IVкв. 2012г. | млн.руб. |  |  | 5,69 |

Дождевая  канализация. Существующее  положение.

В настоящее время  закрытой сети дождевой канализации в границах проектирования нет. Поверхностный сток с территории жилой застройки  сбрасывается   в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения.

Строительство закрытой системы  дождевой канализации  на территории административно-территориального образования сельсовет Теша не планируется.

С территории малоэтажной жилой застройки поверхностный сток проектом предлагается  отводить открытым способом – по лоткам проезжей части через водопропускные сооружения на рельеф.

С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается ряд организационно-технических мероприятий:

| - | организация регулярной уборки территории; |
| --- | --- |
| - | проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; |
| - | ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия. |